**Checkliste: 7 Anforderungen an Ihre Sicherheitsbeleuchtung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prüfpunkte** | **OK?** |
| Die Lichtfarbe der Sicherheitsbeleuchtung wurde so gewählt, dass die Sicherheitsfarben erkennbar bleiben.  |[ ]
| In Fluchtwegen beträgt die Sicherheitsbeleuchtung mindestens 1 lx. Gemessen wurde bzw. wird auf der Mittellinie des Fluchtwegs in 20cm Höhe über dem Fuß- oder Teppichboden. |[ ]
| In Arbeitsstätten, bei denen der Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren hervorrufen könnte, legen Sie die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung der Gefährdungsbeurteilung fest. (Hinweis: Die Beleuchtungsstärke darf 15 lx nicht unterschreiten. Im Einzelfall können je nach Gefährdungsbeurteilung höhere Beleuchtungsstärken erforderlich sein). |[ ]
| Die erforderliche Beleuchtungsstärke wird in Fluchtwegen spätestens innerhalb von 15 Sekunden erreicht. |[ ]
| De erforderliche Beleuchtungsstärke wird in Arbeitsstätten, bei denen der Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren bedeutet, spätestens innerhalb von 0,5 Sekunden erreicht. |[ ]
| Die Sicherheitsbeleuchtung erbringt in Fluchtwegen die erforderliche Beleuchtungsstärke mindestens für einen Zeitraum von 60 Minuten nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.  |[ ]
| Die Sicherheitsbeleuchtung erbringt in Arbeitsstätten, bei denen der Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren bedeutet, die erforderliche Beleuchtungsstärke mindestens für die Dauer der Unfallgefahr.  |[ ]

Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „**Arbeitssicherheit und praktischer Gesundheitsschutz im Unternehmen heute**“. Sollten Sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre **KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe** und Ihre **GRATIS-Checklisten-Sammlung „Die 17 besten Checklisten für den Arbeitsschutz“** jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!

* Ja, ich möchte „**Arbeitssicherheit und praktischer Gesundheitsschutz im Unternehmen heute**“ **GRATIS** testen und von allen Vorteilen profitieren:
* **Eine Gratis-Ausgabe im pdf-Format, die Sie 14 Tage lang testen können.** Diese Gratis-Ausgabe dürfen Sie in jedem Fall behalten.
* **Die exklusive Checklistensammlung „Die 17 besten Checklisten für den Arbeitsschutz“.** Auch diese dürfen Sie in jedem Fall behalten.
* Wenn Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gratis-Ausgabe im pdf-Format nichts Gegenteiliges telefonisch, per Fax, Brief oder E-Mail mitteilen, erhalten Sie automatisch die weiteren Ausgaben im pdf-Format zu einem Preis von nur 19,90 Euro pro Ausgabe zzgl. MwSt. „Arbeitssicherheit und praktischer Gesundheitsschutz im Unternehmen heute“ erscheint 30-Mal pro Jahr mit je 8 Seiten pro pdf-Ausgabe. Den Bezug können Sie jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.

**Vorname, Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Straße + Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Postleitzahl: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jetzt ausfüllen und absenden:

* Fax: 0931-4170497
* Telefon: 0931-4170427
* Post: Praxis Medien für Arbeitsschützer, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
* E-Mail: kundenservice@praxispurmedien.de

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter [www.praxispurmedien.de](http://www.praxispurmedien.de). . AGU-Downl.-01/23